重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

行 政 处 罚 决 定 书

长环执罚〔2023〕13号

被处罚单位：扬子江乙酰化工有限公司

法定代表人：严红

统一社会信用代码：91500000621912213N

地址： 重庆市长寿区维江路97号（化工园区内）

一、环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）意见、采纳情况及裁量理由

2023年7月25日，重庆市长寿区生态环境保护综合执法支队执法人员接上级交办后调查发现，扬子江乙酰化工有限公司1号转化炉烟囱排口在线监测设备2023年6月21日发生故障，CEMS停机维修后未按照《固定污染源烟气（SO2 、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》规定的进行数据替代，不符合固定污染源烟气排放连续监测系统日常运行质量保证要求。

上述行为违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。”的规定，已构成未保证污染物排放自动监测设备正常运行的环境违法行为。

有下列证据为证：

1、2023年7月27日，《现场检查（勘察）笔录》；

2、2023年7月25日，《调查询问笔录》；

3、2023年9月7日，执法人员在重庆市污染源自动监控管理企业端提取重庆扬子江乙酰化工有限公司在线数据的《视听资料》；

4、2023年7月27日，大气监督帮扶系统截屏；

- 《固定污染源烟气（SO2 、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》节选；

6、2023年7月28日，扬子江乙酰化工有限公司提供的《排污许可证》复印件（节选）、《重庆市长寿区生态环境局关于开展2023年长寿区重点排污单位自动监控工作的通知》、重庆市污染源自动监控系统截图、CEMS日常巡检记录表；

证据1-6证明扬子江乙酰化工有限公司存在未按照规范要求保证污染物排放自动监测设备正常运行的环境违法行为。

7、2023年7月28日，扬子江乙酰化工有限公司提供的营业执照（副本）复印件及接受调查询问人员身份证明资料证明违法主体的名称是扬子江乙酰化工有限公司；

8、2023年9月7日，扬子江乙酰化工有限公司提供的《整改报告》。证明扬子江乙酰化工有限公司已完成整改。

根据查明的事实，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队于2023年9月25日向扬子江乙酰化工有限公司直接送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（长环执告〔2023〕15号），告知陈述申辩权和听证申请权。扬子江乙酰化工有限公司在告知期限内未进行陈述申辩，也未申请听证。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队认为：扬子江乙酰化工有限公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行的环境违法行为事实清楚，违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款的规定，应当承担相应的法律责任。针对本次违法行为，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队依据《排污许可管理条例》第三十六条第（四）项的规定对其予以处罚。同时，参照《重庆市生态环境行政处罚裁量基准（2022年版）》裁量认定结果：该公司为一般企业，未按照技术规范操作致数据缺失存主观过失，未受过环境行政处罚，积极配合调查，已整改落实等违法情节，予以裁量。

扬子江乙酰化工有限公司在本次处罚后应当引以为戒，认真学习并严格遵守环保法律法规，同时加强管理，落实各项措施，杜绝违法行为再次发生，为我市生态文明建设作出贡献。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据《排污许可管理条例》第三十六条第（四）项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行；……”的规定，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队对扬子江乙酰化工有限公司作出如下行政处罚：

罚款贰万元整。

罚款限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定银行缴纳。请及时与重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队联系缴款票据开具事宜，联系电话：023-40463595。逾期不缴纳罚款，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，可以每日按罚款数额的3﹪加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向重庆市长寿区人民政府申请复议，也可在六个月内直接向重庆市渝北区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我单位将依法申请人民法院强制执行。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

2023年10月10日